ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серия CS4H Slide

Умягчитель воды

1. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с инструкцией.

2. Не допускать передавливания кольцевых уплотнений во время установки, используя сертифицированную смазку с пищевым допуском NSF (поставляется с установочным комплектом) на всех уплотнениях.

3. Эта система не предназначена для обработки воды, которая является небезопасной или непроверенной с точки зрения содержания микроорганизмов, без надлежащей дезинфекции до или после обработки в системе.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЧТИТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	4

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ВОДЫ	5

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ УМЯГЧИТЕЛЯ				6

ГАБАРИТЫ СИСТЕМЫ УМЯГЧИТЕЛЯ					7

РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА УМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ			9

ПРОВЕРКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА КЛАПАНА				10

ПРОВЕРКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА УМЯГЧИТЕЛЯ			11

ПЕРЕЧЕНЬ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ				12

ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ					16

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ						16

ПЕРЕПУСК ВОДЫ									18

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА					19

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПУСКУ							22

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ		24

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ		30

ПРОЧТИТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ

ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом установки и эксплуатации умягчителя воды необходимо внимательно ознакомиться с содержанием этого руководства.

Невыполнение требований этого руководства может привести к травме и повреждению имущества.

- Сама система и процесс ее установки должны соответствовать требованиям государственных и местных нормативных документов. Уточните актуальные санитарно-технические нормы и правила, действующие в отношении систем водоснабжения и канализации, в мастном департаменте коммунального хозяйства. В случае конфликта между содержанием этого руководства и местными нормами и правилами необходимо придерживаться местных норм и правил.

- Этот умягчитель воды должен эксплуатироваться под давлением от 0,2 Мпа (30 фунтов/кв. дюйм) до 0,86 Мпа (125 фунтов/кв. дюйм), на линии подачи воды в умягчитель использовать клапан понижения давления.

- Эта установка должна эксплуатироваться при температуре от 4ºС до 43ºС (40ºF до 110ºF).

- Не использовать этот умягчитель воды на линии подачи горячей воды.

- Не устанавливать умягчитель в местах, где он может подвергаться воздействию влажной погоды, прямых солнечных лучей или температур, выходящих за пределы указанного выше диапазона.

- Прибор должен эксплуатироваться исключительно с источником питания, поставляемым вместе с прибором.

- Питание прибора должно обеспечиваться безопасным сверхнизким напряжением согласно маркировке на приборе.

- Во время установки на все уплотнительные кольца наносить сертифицированную смазку NSF. Не использовать во время установки пережатые или поврежденные уплотнительные кольца.

- Умягчители подвергаются воздействию высокого содержания железа, марганца, серы и отложений. Гарантия не распространяется на повреждения поршней, уплотнений и/или прокладок регулирующего клапана по причине их эксплуатации в агрессивной среде.

- Рекомендуется проводить ежегодную проверку и обслуживание регулирующего клапана. В зависимости от степени агрессивности рабочей среды может потребоваться частая очистка и/или замена поршня, уплотнений и/или прокладок.

- Не использовать воду, которая является небезопасной с точки зрения содержания микроорганизмов, без надлежащей дезинфекции до или после обработки в системе.

- Данная публикация основана на информации, которая было доступна на момент утверждения в печать. Непрерывное улучшение конструкции может быть причиной изменений, которые не были отражены в настоящей публикации.

- Устройством могут пользоваться от 8 лет и старше и лица с ограниченными физическими сенсорными и умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями при условии, что им обеспечен надзор или были даны инструкции по безопасному использованию этого устройства, и они осознают связанные с этим опасности.

- Детям запрещается играть с устройством.

- Очистка и техническое обслуживание не должны осуществляться детьми без присмотра.

| ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ: Обращайте внимание на следующие сообщения в настоящем руководстве: | ПРИМЕР: ПРИМЕЧАНИЕ Уточнить государственные нормы и местные нормы и правила и соблюдать их. Следовать этим указаниям. | ПРИМЕР: ! ОСТОРОЖНО Разборка устройства, находящегося под давлением, может привести к затоплению |
| --- | --- | --- |
|  | ! ВНИМАНИЕ Опасность поражения электрическим током! Отключить установку от сети питания перед снятием крышки или доступом к внутренним частям управления. |  |

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ВОДЫ

ЧТО ТАКОЕ ЖЕСТКАЯ ВОДА И КАК ЕЕ СМЯГЧИТЬ

Вся пресная вода в мире изначально выпадает в виде дождя, снега или дождя со снегом. Вода испаряется с поверхности под воздействием солнца и поднимается в атмосферу, формируя облака. Затем практически чистая и мягкая вода выпадает в виде дождя. Она начинает собирать примеси и проходит через смог и запыленную атмосферу по пути обратно на землю. Просачиваясь сквозь почву и горные породы, вода приобретает жесткость, ржавчину, кислотность, неприятные вкусы и запахи.

Жесткость воды бывает вызвана главным образом растворением в дождевой воде известняка из почвы. Из-за этого раньше люди, которые хотели иметь мягкую воду, собирали дождевую воду с крыш в дождевые бочки и цистерны до того, как она набирала жесткость при контакте с почвой.

В некоторых населенных пунктах вода является агрессивной (вызывает коррозию). Умягчитель не может решить эту проблему. В гарантии на этот умягчитель предусмотрен отказ от ответственности в случае коррозии водопроводной системы, устройств и приспособлений.

Железо – распространенная проблема воды. Железо, содержащееся в природных источниках воды, делится на четыре типа в зависимости от его физико-химической природы:

1. РАСТВОРИМОЕ ЖЕЛЕЗО – также называется железом железистой или «прозрачной воды». Растворимое железо растворено в воде и обнаруживается путем взятия пробы воды, подлежащей обработке, в чистый стеклянный сосуд. Вода в сосуде сначала прозрачная, но под воздействием воздуха она может постепенно помутнеть или окраситься в результате окисления. Этот тип железа можно удалить из воды таким же способом обмена железа, который применяют для устранения элементов, придающих жесткость – кальция и магния.

2. ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ЖЕЛЕЗО – также называется трёхвалентным или коллоидным железом. Этот тип железа представлен нерастворимыми частицами железа. Для удаления этого типа железа требуется фильтрация. Умягчитель способен удалять более крупные частицы, но они не могут эффективно вымываться при регенерации и в конце концов засорят ионообменную смолу.

3. ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖЕЛЕЗО – этот тип железа прочно связан с органическими соединениями в воде. Сам по себе процесс ионообмена не может разорвать эту связь, поэтому умягчитель не удаляет этот тип железа.

4. БАКТЕРИАЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО – этот тип железа находится в бактериальной клетке. Как и органически связанное железо, оно не может быть удалено умягчителем воды.

Важно, чтобы при удалении элементов, придающих жесткость, и железа умягчитель регенерировал чаще обычного, когда необходимо только смягчить воду. Для определения частоты регенерации было применено множество факторов и формул. Рекомендуется проводить регенерацию умягчителя по достижении 50-75% выработки, рассчитанной только для смягчения воды. Это минимизирует возможность засорения ионообменного слоя.

Требуется регулярная очистка слоя ионообменной смолы во избежание засорения слоя ионами, если умягчитель работает на воде, содержащей растворимое железо. Даже если умягчитель работает на воде с содержанием растворенных в ней ионов ниже максимального, следует проводить регулярную очистку. Очистка проводится раз в шесть месяцев или чаще, если в воде после обработки появляется железо. Для очистки слоя ионообменной смолы необходимо использовать специальные соединения, тщательно следуя указаниям на контейнере с таким соединением.

| ! ОСТОРОЖНО | НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ, ОТФИЛЬТРОВАННУЮ УМЯГЧИТЕЛЕМ, ЕСЛИ ОНА ЯВЛЯЕТСЯ НЕБЕЗОПАСНОЙ ИЛИ НЕПРОВЕРЕННОЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. ТАКУЮ ВОДУ НЕОБХОДИМО ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ДО ИЛИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ В УМЯГЧИТЕЛЕ. |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ УМЯГЧИТЕЛЯ

КЛАПАН CANATURE BTN850HE UF

| Рабочие характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | CS4H-SC-0817 | CS4H-SC-0835 | CS4H-SC-0844 |
| Система управления | Регулирующий клапан BNT-850HE |  |  |
| Тип регенерации | ВОСХОДЯЩИЙ поток |  |  |
| Встроенный счетчик воды в перепускном клапане | Да | Да | Да |
| Компенсируемая жесткость (дозировка соли 6 фунтов/фут) | 403 г | 907 г | 1058 г |
| Загружаемая среда | Да | Да | Да |
| Количество смолы | 8 л | 18 л | 21 л |
| Тип смолы | Ионообменная смола с чрезвычайно высокой обменной емкостью |  |  |
| Размер бака | 08х17 | 08х35 | 08х44 |
| Емкость солевого бака | 21 кг | 46 кг | 59 кг |
| Номинальный рабочий расход | 11 л/м | 24 л/м | 28 л/м |
| Рекомендуемые настройки цикла |  |  |  |
| Настройка продолжительности обратной промывки | 1 мин | 3 мин | 4 мин |
| Настройка продолжительности обработки солевым раствором | 21 мин | 47 мин | 69 мин |
| Настройка продолжительности быстрой промывки | 3 мин | 6 мин | 7 мин |
| Настройка продолжительности заправки [бака-солерастворителя водой] | 2,8 мин | 6,4 мин | 7,5 мин |
| Расход соли – на 1 цикл регенерации (дозировка соли 6 фунтов/фут) | 0,77 кг | 1,73 кг | 2,02 кг |
| Расход воды - Регенерация | 37 л | 81 л | 105 л |
| Расход (только клапан) |  |  |  |
| Непрерывный расход при перепаде давления 15 фунтов на кв. дюйм | 4700 л/ч |  |  |
| Пиковый расход при перепаде давления 25 фунтов на кв. дюйм | 6100 л/ч |  |  |
| Расход на обратную промывку при перепаде давления 25 фунтов на кв. дюйм | 1800 л/ч |  |  |
| Диаметр трубы | 3/4” или 1” |  |  |
| Фитинги | Включают прямые фитинги 3/4” или 1” |  |  |
| Электротехнические требования | Ввод 110В-120В / 220-240В переменный ток 50/60 Гц |  |  |
|  | Вывод 12В переменный ток 650 мА |  |  |
| Размер коробки | 520х235х740 (мм) | 520х235х1170 (мм) | 520х235х1390 (мм) |
| Транспортный вес | 16 кг | 30 кг | 36 кг |
| Источник воды | Муниципальное водоснабжение |  |  |
| Температура воды | 3 - 38ºС |  |  |
| Давление воды | 0,14 – 0,86 МПа |  |  |

- Производительность умягчителей может отклоняться от указанного в таблице выше в зависимости от скорости потока и исходного состояния воды.

- При изменении настроек обработки солью по сравнению с заводскими может потребоваться изменение размеров инжекторов, чтобы выти на указанную производительность.

- Содержание железа не должно превышать 1 ч/млн. Если содержание железа выше 1 ч/млн, необходимо использовать умягчитель с функцией обезжелезивания.

- Производитель оставляет за собой право вносит изменения в свое изделие, из-за чего возможны отклонения от приведенных здесь характеристик и описаний. При этом производитель не обязан вносить изменения в ранее произведенные изделия или указывать на изменения.

- Не использовать воду, которая является небезопасной с точки зрения содержания микроорганизмов, без соответствующей дезинфекции до или после ее обработки в умягчителе.

ГАБАРИТЫ СИСТЕМЫ УМЯГЧИТЕЛЯ

РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА УМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ

Проверить умягчитель воды на наличие возможных повреждений в результате транспортировки. При обнаружении повреждений уведомить транспортную компанию и потребовать проведения осмотра повреждений. Также следует отметить повреждение коробок.

С умягчительной установкой обращаться с осторожностью. Не ронять и не ставить на острые, неровные выступы на полу. Не переворачивать.

| ПРИМЕЧАНИЕ | ЕСЛИ ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ УМЯГЧИТЕЛЯ ПРОИСХОДИТ СЕРЬЕЗНАЯ ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ, ВОЗМОЖНО, БАК УМЯГЧИТЕЛЯ ЛЕЖАЛ НА БОКУ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫПОЛНИТЬ ОБРАТНУЮ ПРОМЫВКУ УМЯГЧИТЕЛЯ ДЛЯ «РЕКЛАССИФИКАЦИИ» СРЕДЫ. |
| --- | --- |

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате транспортировки. Мелкие детали, необходимые для установки умягчителя, находятся в коробке с запчастями. Во избежание потери мелких деталей храните их в мешке для деталей вплоть до момента установки.

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ:

| 2хStraight Adaptor (C/W O-ring) | Прямой адаптер (в комплекте с уплотнением) – 2 шт. |
| --- | --- |
| 1xBypass Tool | Перепускной инструмент – 1 шт. |
| 1xGrease Packet | Упаковка смазки – 1 шт. |
| 1xTransformer | Переходник – 1 шт. |
| 1xManual | Руководство – 1 шт. |

ПРОВЕРКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА КЛАПАНА

Убедитесь, что тип клапана соответствует указанному в заказе. На стикере с описанием конфигурации клапана указан инжектор, размер регулятора потока линии подачи соляного раствора (BLFC) и регулятора потока сливной линии (DLFC). На стикере c описанием модели клапана указана версия оборудования/программного обеспечения, серийный № и код партии регулирующего клапана. Серийные номера важны для устранения неисправностей.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КЛАПАНА

|  | (22018662): № детали клапана (О) ГОД: «Q» ставится для 2020 г., «Р» ставится для 2019 г., «О» ставится для 2018 г., «N» ставится для 2017 г., «М» ставится для 2016 г., «L» ставится для 2015 г., «K» ставится для 2014 г. … (5) МЕСЯЦ: 1 (ЯНВ), 2 (ФЕВР), 3 (МАРТ), 4 (АПРЕЛЬ), 5 (МАЙ), 6(ИЮНЬ), 7 (ИЮЛЬ), 8 (АВГ), 9 (СЕНТ), А (ОКТ), В (НОЯ), С (ДЕК) (G) ДАТА: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (А)10 (В)11 (С)12 (D)13 (E)14 (F)15 (G)16 (H)17 (I)18 (J)19 (K)20 (L)21 (M)22 (N)23 (O)24 (P)25 (Q)26 (R)27 (S)28 (T)29 (U)30 (V)31 (0005): Код партии |
| --- | --- |

ПРОВЕРКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА УМЯГЧИТЕЛЯ

(00294101): № умягчителя

(О) ГОД: «Q» ставится для 2020 г., «Р» ставится для 2019 г., «О» ставится для 2018 г., «N» ставится для 2017 г., «М» ставится для 2016 г., «L» ставится для 2015 г., «K» ставится для 2014 г. …

(5) МЕСЯЦ: 1 (ЯНВ), 2 (ФЕВР), 3 (МАРТ), 4 (АПРЕЛЬ), 5 (МАЙ), 6(ИЮНЬ), 7 (ИЮЛЬ), 8 (АВГ), 9 (СЕНТ), А (ОКТ), В (НОЯ), С (ДЕК)

(J) ДАТА: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (А)10 (В)11 (С)12 (D)13 (E)14 (F)15 (G)16 (H)17 (I)18 (J)19 (K)20 (L)21 (M)22 (N)23 (O)24 (P)25 (Q)26 (R)27 (S)28 (T)29 (U)30 (V)31

(0001): Код партии

ПЕРЕЧЕНЬ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ УМЯГЧИТЕЛЯ

| № | № детали | Наименование | Кол-во |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | 02170173 | Переливной фитинг в сборе | 1 |  |  |  |  |
| А2 | 07500817E | 0817 Бак под давлением (синий) | 1 |  |  |  |  |
|  | 07650835E | 0835 Бак под давлением (синий) | 1 | А11 | 07030348G | Внутренняя крышка умягчителя (красный) | 1 |
|  | 07500844E | 0844 Бак под давлением (синий) | 1 | А12 | 07010013G | Клапан соляного раствора-0417 | 1 |
| А3 | 02030018 | Раздача в сборе (17”) | 1 |  | 07010014G | Клапан соляного раствора-0435 | 1 |
|  | 02030016 | Раздача в сборе (35”) | 1 |  | 07010045G | Клапан соляного раствора-0444 | 1 |
|  | 02030024 | Раздача в сборе (44”) | 1 | А13 | 02170172 | Скоба крепления соляного колодца в сборе | 1 |
| А4 | 07060077 | Верхний конус-III | 1 | А14 | 07030054W | Соляной колодец -0417 | 1 |
| А5 | 22053013F | Перепускной клапан в сборе | 1 |  | 07030055W | Соляной колодец -0435 | 1 |
| А6 | 07030204I | Контроллер | 1 |  | 07030095W | Соляной колодец -0444 | 1 |
| А7 | 07030334B | Крышка-слайдер (красный) | 1 | А15 | 07050047 | Пластиковая крышка солевого бака | 1 |
| А8 | 07030333B | Верхняя крышка умягчителя (белый) | 1 | А16 | 07000039E | Корпус умягчителя типа «кабинет» (0817) | 1 |
| А9 | 22018262 | Регулирующий клапан в сборе | 1 |  | 07000040E | Корпус умягчителя типа «кабинет» (0835) | 1 |
| А10 | 07030098 | Колпачок | 1 |  | 07000249B | Корпус умягчителя типа «кабинет» (0844) | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ В КОРПУСЕ КЛАПАНА

| № | № детали | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| В1 | 05031022 | Большое уплотнительное кольцо крышки инжектора | 1 |
| В2 | 05031020 | Малое уплотнительное кольцо держателя инжектора | 2 |
| В3 | 30040096М | Черная нагнетательная горловина (опция) №0000 | 1 |
| В4 | 05031012М | Держатель инжектора | 1 |
| В5 | 30040097М | Черное сопло инжектора (опция) №0000 | 1 |
| В6 | 05056103 | Экран | 1 |
| В7 | 05031019 | Большое уплотнительное кольцо держателя инжектора | 2 |
| В8 | 05031003М | Крышка инжектора 85НЕ | 1 |
| В9 | 05031018 | Уплотнительное кольцо крышки инжектора | 1 |
| В10 | 05031004М | Колпачок инжектора 85НЕ | 1 |
| В11 | 05031027 | Винты на колпачке инжектора | 4 |
| В12 | 05031021 | Малое уплотнительное кольцо крышки инжектора | 1 |
| В13 | 05031013М | Пробка держателя инжектора | 1 |
| В14 | 05056156 | Пробка сопла инжектора | 1 |
| В15 | 05031010М | Держатель регулятора потока линии подачи соляного раствора | 2 |
| В16 | 05056206М | Регулятор потока линии подачи соляного раствора (0,2 гал/мин) (опция) | 1 |
| В17 | 05031033 | Уплотнительное кольцо держателя регулятора потока линии подачи соляного раствора | 1 |
| В18 | 05056134 | Уплотнительное кольцо колена линии подачи соляного раствора | 2 |
| В19 | 05056172N | S0образный зажим безопасности | 2 |
| В20 | 30110004М | Цилиндрическая вставка | 1 |
| В21 | 21389033М | Гайка колена линии подачи соляного раствора | 1 |
| В22 | 30020013М | Колено лини подачи соляного раствора | 1 |
| В23 | 05056180М | Шток инжектора клапана соляного раствора в сборе | 1 |
| В24 | 02170101 | Поршень в сборе – Клапан 85НЕ (восх. поток) | 1 |
| В25 | 05031032 | Стержень поршня – Клапан 85НЕ | 1 |
| В26 | 02170233 | Концевая заглушка – Клапан 85НЕ | 1 |
| В27 | 05031014 | Фиксирующая деталь поршня – Клапан 85НЕ | 1 |
| В28 | 05056097 | Палец поршня | 1 |
| В29 | 05057002 | Поршень восходящего потока – Клапан 85НЕ | 1 |
| В30 | 05056073 | Уплотнение – Клапан 85НЕ | 1 |
| В31 | 05056204М | Проставка – Клапан 85НЕ | 8 |
| В32 | 05031005 | Нижняя поставка – Клапан 85НЕ | 1 |
| В33 | 02170102 | Уплотнения и проставки в соре | 1 |
| В34 | 05056508 | Соединительные винты корпуса клапана | 7 |
| В35 | 05056087 | Фиксирующие винты концевой заглушки | 3 |
| В36 | 05056047 | Фиксирующая деталь концевой заглушки | 1 |
| В37 | 05010082М | Сливное колено | 1 |
| В38 | 05056186 | Регулятора потока сливной линии (2,4 гал/мин) (опция) | 1 |
| В39 | 02170013М | Смесительный клапан в сборе | 1 |
| В40 | 05031002В | Корпус клапана 85НЕ | 1 |
| В41 | 05030013 | Уплотнительное кольцо на крышке-слайдере 85НЕ | 1 |
| В42 | 05030004 | Крышка-слайдер 85НЕ | 1 |
| В43 | 26010103 | Уплотнительное кольцо раздачи | 1 |
| В44 | 05056063 | Уплотнительное кольцо горловины бака | 1 |
| В45 | 07060007 | Нижний соединитель клапана | 1 |
| В64 | 05056084 | Винт на нижнем соединителе клапана | 2 |

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ СИЛОВОЙ ГОЛОВКИ

| № | № детали | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| С1 | 05030005 | Основание Bnt85HE | 1 |
| С2 | 05031008М | Главное зубчатое колесо 85НЕ | 1 |
| С3 | 13000463 | Винт на главном зубчатом колесо | 1 |
| С4 | 05030009М | Приводное зубчатое колесо | 1 |
| С5 | 05031006 | Монтажная пластина | 1 |
| С6 | 05056084 | Винты на монтажной пластине | 10 |
| С7 | 05056098 | Движущая шпилька | 1 |
| С8 | 05056550 | Двигатель | 1 |
| С9 | 05030024 | Крышка 85НЕ | 1 |
| С10 | 05056013 | Зажим кабеля связи | 1 |
| С11 | 05010037 | Винты на печатной плате | 4 |
| С12 | 05031025 | Печатная плата (восх. поток) – 85НЕ | 1 |
| С13 | 13000462 | Винт на зубчатом колесе соляного раствора | 1 |
| С14 | 05031009N | Зубчатое колесо соляного раствора (в комплекте с магнитом) | 1 |
| С15 | 05010046 | Фиксатор кабеля счетчика воды | 1 |
| С16 | 05010035 | Фиксатор кабеля питания | 1 |
| С17 | 05010029В | Кабель питания | 1 |
| С18 | 05010108В | Кабель счетчика воды | 1 |
| С19 | 12100024 | Кабель связи | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕПУСКА

| № | № детали | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 05056129 | Уплотнительное кольцо Ø23x3 | 3 |
| D2 | 05010083 | Адаптер-распределитель | 1 |
| D3 | 05056025 | Переходная муфта | 1 |
| D4 | 26010046 | Уплотнительное кольцо Ø27x3 | 1 |
| D5 | 05010106 | Держатель рабочего колеса | 1 |
| D6 | 02170055 | Счетчик воды в сборе | 1 |
| D7 | 05040129 | Поплавок счетчика воды | 1 |
| D8 | 05010019В | Вкладыш | 2 |
| D9 | 02170264 | Запчасти счетчика воды | 1 |
| D10 | 05056044В | Зажим SS | 2 |
| D11 | 13000327 | Винт М4х12 | 2 |
| D12 | 05056134 | Уплотнительное кольцо (12х2) | 2 |
| D13 | 05056146 | Перепускная пробка | 2 |
| D14 | 21709004 | Зажим вала | 2 |
| D15 | 05056172N | Зажим пробки | 2 |
| D16 | 05056149В | Уплотнитель вала | 2 |
| D17 | 05030013 | Уплотнительное кольцо (30х2,65) | 2 |
| D18 | 05056213 | Вал перепуска (вход) | 1 |
| D19 | 05056214 | Вал перепуска (выход) | 1 |
| D20 | 05056220 | Ручка перепуска | 1 |
| D21 | 21709003 | Зажим соединителя | 2 |
| D22 | 21319006 | Соединитель 3/4´´, прямой | 2 |
| D23 | 26010143 | Уплотнительное кольцо (22,4х3,55) | 2 |
| D24 | 05056212 | Корпус перепуска 063 | 1 |
| D25 | 70020007М | Перепускной инструмент | 1 |

ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Свяжитесь с местным дистрибутором для получения полного анализа воды и проверки жесткости воды вашего поставщика, это позволит поддерживать ваш умягчитель в исправном состоянии.

| ПРИМЕЧАНИЕ | НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТАНОВКУ ПОДОБНЫХ УСТРОЙСТВ. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Тщательно выбрать место для размещения умягчителя. Чтобы определить подходящее место, необходимо учитывать различные условия, приведенные ниже:

1. Размещать как можно ближе к источнику подачи воды.

2. Размещать как можно ближе к полу или сливному отверстию раковины для стирки.

3. Правильно размещать по отношению к другому оборудованию водоподготовки (см. рис. 1).

4. Умягчитель должен располагаться на линии подачи воды перед водонагревателем. Температура выше 120ºF наносит вред умягчителю.

5. Не устанавливать умягчитель в месте, где возможны температуры ниже нуля. Заморозка может вызвать необратимое повреждение такого типа оборудования, которое не будет покрываться заводской гарантией.

6. Для простоты техобслуживания оставить достаточное пространство вокруг устройства.

7. Установить, требуется ли прокладывать дополнительные трубы, если источником воды является коммунальный водопровод, государственный водопровод, или вы хотите отводить воду на геотермальный тепловой насос, полив газона, служебные постройки или другие применения с высоким потреблением (см. рис. 1).

8. Беречь умягчитель от прямых солнечных лучей. Нагрев под прямыми солнечными лучами может размягчить и разрушить пластиковые детали.

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

- Два разводных ключа.

- В случае необходимости изменения домашней трубной разводки могут потребоваться дополнительные инструменты.

- Использовать медные, латунные или ПЭ трубы и фитинги.

- Некоторые нормативные акты требу использования ПВХ труб. См. местные нормативные акты.

- Всегда устанавливать перепускной клапан. поставляющийся в комплекте или 3 запорных клапана. Перепускные клапаны позволяют перекрывать воду в умягчителе для проведения ремонтных работ, не перекрывая подачу воды в доме.

- Для слива требуется сливной трубопровод наружным диаметром 5/8´´.

|  | ! ОСТОРОЖНО | ! ОСТОРОЖНО |
| --- | --- | --- |
|  | Канализационное соединение или сливное отверстие должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы обеспечить воздушный зазор до системы санитарных отходов размером 2 диаметра трубы или 1 дюйм (25 мм) (в зависимости от того, что больше) | Никогда не вставляйте сливную трубку непосредственно в слив, канализационную линию или ловушку. Всегда оставляйте воздушный зазор между сливной линией и сточной водой. Это предотвратит возможность обратного заброса сточных вод в умягчитель. |

| ПРИМЕЧАНИЕ | ТРУБНУЮ РАЗВОДКУ ВЫПОЛНЯТЬ СОГЛАСНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ МЕСТНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТАМ |
| --- | --- |

ПЕРЕПУСК ВОДЫ

В экстренном случае, например, при техобслуживании умягчителя, можно отключить умягчитель воды от водопровода при помощи перепускного клапана, расположенного в задней части блока управления. При штатной работе перепускной клапан открыт положением ручек ВКЛ/ВЫКЛ вдоль линии ВПУСКНОЙ и ВЫПУСКНОЙ трубы. Чтобы отключить умягчитель, просто поверните ручки в положение ПЕРЕПУСК.

Так как поток воды обходит умягчитель, можно использовать устройства и приспособления для сантехнических работ. Тем не менее, вода, который вы будете пользоваться, будет жесткой. Для возобновления работы умягчителя открыть перепускной клапан, повернув ручки в положение РАБОТА.

Убедиться, что ручки перепуска полностью открыты, иначе вода, будет идти через перепускной клапан, минуя умягчитель.

| РАБОТА | ПЕРЕПУСК |
| --- | --- |
| НЕДОПУСТИМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕПУСКА |  |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ; Убедиться, что ручки перепуска полностью открыты, иначе вода, будет идти через перепускной клапан, минуя умягчитель.. |

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КОНФИГУРАЦИЕЙ НАБОРНОЙ ПАНЕЛИ

| Настройки | Функция входа в базовые настройки информации, необходимой в момент установки. |
| --- | --- |
| Ручная регенерация | Эта функция ввода значений в случае их изменения и переход на следующую страницу меню. |
| Вверх Вниз | Эти кнопки используются для увеличения или уменьшения значения настроек в процессе программирования устройства. |

ЗАПУСК МЕНЮ НАСТРОЕК

| Settings | Настройки |
| --- | --- |
| Press SETTING key | Нажать кнопку НАСТРОЙКИ |
| (3 SECONDS / BEEP) | (3 СЕКУНДЫ / ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ) |
| TIME OF DAY | ВРЕМЯ ДНЯ |
| YEAR | ГОД |
| MONTH | МЕСЯЦ |
| DAY | ДЕНЬ |
| SET HARDNESS | НАСТРОЙКА ЖЕСТКОСТИ |
| 340 ml/L | 340 мл/л |
| SET PEOPLE | КОЛ-ВО ЛЮДЕЙ |
| SALT SETTING | НАСТРОЙКА СОЛИ |
| HIGH EFFICIENCY | ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ |
| STANDARD | СТАНДАРТНАЯ |
| IRON & MN | ЖЕЛЕЗО И МАРГАНЕЦ |
| WATER SOURCE MUNICIPAL | ИСТОНИК ВОДЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ |
| WELL / OTHER | КОЛОДЕЦ / ДРУГОЕ |
| REGEN TIME | ВРЕМЯ РЕГЕНЕРАЦИИ |
| LOAD DEFAULT | ЗАГРУЗКА ПО УМОЛЧАНИЮ |
| NO | НЕТ |
| PROGRAMMING COMPLETE | ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО |

МЕНЮ НАСТРОЙКИ ЗАВОДСКИХ ОПЦИЙ

| Press SETTINGS + MANUAL REGER. key | Нажать кнопки НАСТРОЙКИ+РУЧНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ |
| --- | --- |
| (3 SECONDS / BEEP) | (3 СЕКУНДЫ / ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ) |
| LANGUAGE | ЯЗЫК |
| ENGLISH | АНГЛИСКИЙ |
| Press MANUAL REGER. key | Нажать кнопку РУЧНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ |
| UNITS | ЕДИНИЦЫ |
| METRIC | МЕТРИЧЕСКИЕ |
| HARDNESS UNITS | ЕДИНИЦЫ ЖЕСТКОСТИ |
| ml/L | мл/л |
| HIGH EFFICIENCY | ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ |
| 11.4 g | 11,4 г |
| STD CAPACITY | СТАНДАРТНАЯ ЕМКОСТЬ |
| 96 g/l | 96 г/л |
| IRON & MN | ЖЕДЕЗО и МАРГАНЕЦ |
| 192 g/L | 192 г/л |
| REFILL FLOW RATE | РАСХОД ЗАПРАВКИ |
| 0.2 gpm | 0,2 зерно/галлон |
| BRINE MAKE TIME | ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОЛЯНОГО РАСТВОРА |
| 30 MINUTES | 30 МИНУТ |
| BRINE PRE-FILL % | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПРАВКА СОЛЯНЫМ РАСТВОРОМ % |
| DAILY RESERVE | ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЗЕРВ |
| 4 DAYS AVERAGE | В СРЕДНЕМ 4 ДНЯ |
| DAY OVERRIDE | ПРОПУСК ПО ДНЮ |
| OFF | ВЫКЛ. |
| RINSE OVERRIDE | ПРОПУСК БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ |
| BW OVERRIDE | ПРОПУСК ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ |
| 10 REGEN | 10 ЦИКЛОВ РЕГЕНЕРАЦИИ |
| FORCED REGEN. | ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ |
| SMART CLEAN | «УМНАЯ» ОЧИСТКА |
| PROGRAMMING COMPLETE | ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО |

МЕНЮ НАСТРОЙКИ ПРОДВИНУТЫХ ОПЦИЙ

| Press UP + DOWN key | Нажать кнопки ВВЕРХ+ВНИЗ |
| --- | --- |
| (3 SECONDS / BEEP) | (3 СЕКУНДЫ / ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ) |
| VALVE MODE | РЕЖИМ КЛАПАНА |
| SOFTENER UF | ВОСХ. ПОТОК УМЯГЧИТЕЛЯ |
| Press MANUAL REGER. key | Нажать кнопку РУЧНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ |
| RESIN VOLUME | ОБЪЕМ СМОЛЫ |
| 28 L | 28 л |
| SALT SETTING | НАСТРОЙКА СОЛИ |
| HIGH EFFICIENCY | ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ |
| BACKWASH | ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА |
| 4 MINUTES | 4 МИНУТЫ |
| BRINE | МЕДЛЕННАЯ ПРОМЫВКА (СОЛЯНЫМ РАСТВОРОМ) |
| 90 MINUTES | 90 МИНУТ |
| RINSE | БЫСТРАЯ ПРОМЫВКА |
| 7 MINUTES | 7 МИНУТ |
| REFILL | ЗАПРАВКИ |
| AUTO 5.0 MIN. | АВТО 5,0 МИН. |
| LOCK VALUE | БЛОКИРОВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ |
| UNLOCK | РАЗБЛОКИРОВАТЬ |
| PROGRAMMING COMPLETE | ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО |

РАБОТА ПРИ ПЕРЕБОЯХ С ПИТАНИЕМ

В случае перебоев с питанием клапан сохранит отсчет времени и даты. Запрограммированные настройки хранятся в энергонезависимой памяти и не будут потеряны в случае перебоев с электропитанием. Если отключение питания произойдет в момент регенерации, клапан завершит регенерацию, как только подача энергии будет восстановлена, начиная с того момента, когда произошел сбой. Если клапан пропустит запланированную регенерацию по причине отключения питания, то, когда подача энергии будет восстановлена, он отложит регенерацию до момента очередной регенерации.

| ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| ВРЕМЯ СУТОК | Настройка текущего времени. |
| ГОД | Настройка текущего года. |
| МЕСЯЦ | Настройка текущего месяца. |
| ДЕНЬ | Настройка текущей даты. |
| НАСТРОЙКА ЖЕСТКОСТИ | Это значение представляет собой максимальную компенсированную жесткость воды в зернах на галлон исходной воды. Она используется для расчета производительности системы. Если присутствует двухвалентное железо, добавьте 4 зерна на галлон на каждую 1 ч./млн двухвалентного железа. |
| НАСТРОЙКА КОЛ-ВА ЛЮДЕЙ | Это значение представляет собой количество людей, проживающих в доме. Она используется для расчета количества воды, необходимого для ежедневного использования, и резервной производительности системы. |
| НАСТРОЙКА СОЛИ | Выбирайте ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, чтобы свести к минимуму потребление соли. Ваша система будет регенерировать немного чаще, но потребление соли может быть сокращено на 20% по сравнению со СТАНДАРТНОЙ настройкой. Выбирайте СТАНДАРТНУЮ настройку, если вам нужно максимально увеличить производительность, но при этом эксплуатировать систему с достаточной эффективностью. Выбирайте ЖЕЛЕЗО и МАРГАНЕЦ, если у вас есть проблемы с водой, содержащей эти минералы. Потребуется высокое содержание соли, так как эти минералы труднее извлечь из слоя смолы. |
| ИСТОЧНИК ВОДЫ | Если вы пользуетесь чистой городской водой, выберите вариант МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, чтобы установка не тратила воду впустую, выполняя обратную промывку при каждой регенерации. Если вы используете колодезную воду или что-то другое, выберите КОЛОДЕЦ/ ДРУГОЕ для выполнения обратной промывки при каждой регенерации. |
| ВРЕМЯ РЕГЕНЕРАЦИИ | Этот параметр определяет время суток для выполнения запланированной регенерации. |
| ЯЗЫК | Язык системы, используемый на дисплее клапана. |
| ЕДИНИЦЫ | Единица измерения, используемые в системе, в настоящее время доступны варианты МЕТРИЧЕСКИЕ (литр) и США (галлон). |
| ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-НОСТИ | В меню настроек можно выбрать 3 настройки. Высокая эффективность, стандартная производительность, а также железо и марганец. Значения для этих настроек задаются в заводских настройках и используются для расчета производительности системы и времени заправки. |
| РАСХОД ЗАПРАВКИ | Это значение должно соответствовать расходомеру потока линии подачи соляного раствора. Оно используется для расчета времени заправки. |
| ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОЛЯНОГО РАСТВОРА | Это значение представляет собой время, необходимое для растворения соли в воде для получения соляного раствора. Это количество времени до запланированного момента регенерации, когда вода будет добавлена для долива «до верха» соляного раствора, уже приготовленного в баке для раствора. |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПРАВКА СОЛЯНЫМ РАСТВОРОМ % | Это процентное содержание воды, которая будет добавлена в бак с соляным раствором после регенерации. Значение по умолчанию равно 70%. Остальное количество воды будет добавлено непосредственно перед регенерацией и будет пропорционально объему емкости, оставшейся в системе. |
| ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЗЕРВ | Это значение используется для расчета резервной мощности. Резервная емкость = Кол-во людей x ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЗЕРВ. |
| ПРОПУСК ПО ДНЮ | Этот параметр можно использовать для добавления количества дней, чтобы пропустить показания счетчика воды. Например, если значение равно 5, система будет регенерировать через 5 дней, даже если резерв в галлонах все еще остается. ВЫКЛ. отменит эту функцию. |
| ПРОПУСК БЫСТРОЙ ПРОМЫВКИ | Эта настройка может быть использована для пропуска цикла быстрой промывки. Например, если значение равно 10, система пропустит 10 циклов быстрой промывки. |
| ПРОПУСК ОБРАТНОЙ ПОМЫВКИ | Эта настройка может быть использована для пропуска цикла обратной промывки. Например, если значение равно 10, система пропустит 10 циклов обратной промывки. |
| ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ | При установке в положение ВКЛ система начнет принудительную регенерацию, когда оставшаяся производительность достигнет 3%. Регенерация включает 8 минут медленной промывки соляным раствором и 12 минут быстрой промывки. 20-минутная регенерация восстановит до 33% производительности системы. В следующий период регенерации (2:00 ночи) система автоматически выполнит стандартную регенерацию для восстановления производительности до 100%. |
| «УМНАЯ» ОЧИСТКА | При установке в положение ВКЛ система выполнит 10-минутную обратную промывку и 10-минутную быструю промывку, если по истечении 7 дней не обнаруживается поток воды. Регенерация произойдет в запланированное ВРЕМЯ РЕГЕНЕРАЦИИ. |
| ОБЪЕМ СМОЛЫ | Эта настройка представляет собой количество ионообменной среды, используемой в системе. Это значение используется для расчета производительности системы и времени заправки. |
| ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА | Контроль продолжительности обратной промывки во время цикла регенерации. |
| МЕДЛЕННАЯ ПРОМЫВКА (СОЛЯНЫМ РАСТВОРОМ) | Контроль продолжительности медленной помывки во время цикла регенерации. |
| БЫСТРАЯ ПРОМЫВКА | Контроль продолжительности быстрой промывки во время цикла регенерации. |
| БЛОКИРОВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ | Если стоит в положении ВКЛ, значение размера установки, настройки соли, обратной промывки и продолжительности быстрой промывки будут заблокированы. |

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПУСКУ

1. Залить два литра воды в корпус «кабинет» во время установки. Это необходимо для вывода установки на надлежащую производительность в первом цикле регенерации.

2. Подключить трансформатор к соответствующему источнику питания. Подключить шнур питания к клапану.

3. При подаче питания на блок управления на экране может отражаться сообщение «Подготовка к работе. Ждите», пока устройство приводится в рабочее состояние.

4. Приведите клапан вручную в положение ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА. Если экран заблокирован, будет отображаться сообщение «НАЖАТЬ КНОПКУ НАСТРОЙКИ 3С, ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ». Согласно приведенным далее инструкциям привести клапан в положение ОБРАТНАЯ ПРМЫВКА. Когда клапан будет приведен в положение ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА, отключить питание и оставить клапан в положении ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА.

| 4.1 Нажать и удерживать кнопку НАСТРОЙКИ в течение 3 секунд, чтобы разблокировать. |  |
| --- | --- |
| 4.2 Нажать и удерживать кнопку «РУЧНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ» для входа в меню РУЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ. Снова нажать кнопку «РУЧНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ», чтобы немедленно начать регенерацию. |  |
| 4.3 При переходе в положение МЕДЛЕННАЯ ПРОМЫВКА нажать любую кнопку, чтобы пропустить цикл МЕДЛЕННОЙ ПРОМЫВКИ (СОЛЯНЫМ РАСТВОРОМ). |  |

5. После завершения цикла ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ медленно открыть входное отверстие перепускного клапана и пустить воду в устройство. Дать всему воздуху выйти из устройства перед полным включением воды, затем дать воде стечь в течение 3-4 минут или до тех пор, пока все мелкие частицы среды не будут вымыты из умягчителя, о чем свидетельствует чистая вода в сливном шланге.

6. Нажать любую кнопку для перехода в положение МЕДЛЕННОЙ ПРОМЫВКИ. Проверить расход в сливной магистрали. Дать воде стечь в течение 3-4 минут, или пока вода не станет прозрачной.

7. Нажать любую кнопку для перехода в положение ЗАПРАВКИ. Убедиться, что клапан заполняет резервуар для соляного раствора водой. Дать клапану провести заправку в течение всего времени, указанного на экране, чтобы обеспечить надлежащий соляной раствор для следующей регенерации.

8. Клапан автоматически перейдет в РАБОЧЕЕ положение. Открыть выпускную ручку на перепуске с помощью прилагаемого перепускного инструмента. При открытом перепуске открыть ближайший кран очищенной воды и дать воде протечь, пока она не станет прозрачной.

9. Добавить соль в корпус «кабинет». Положить 50 кг кристаллической соли для умягчения воды в корпус «кабинет» умягчителя 1035 или 30 кг кристаллической соли для умягчения воды в корпус «кабинет» умягчителя 1026. Установка автоматически дольет воду до нужного уровня при ее регенерации.

10. Запрограммировать установку.

| ! ОСТОРОЖНО | ЖИДКИЙ СОЛЯНОЙ РАСТВОР РАЗЪЕДАЕТ ГЛАЗА, КОЖУ И ОТКРЫТЫЕ РАНЫ – ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ МЕСТА ПОПАДАНИЯ РАСТВОРА ПРЕСНОЙ ВОДОЙ. НЕ ДОПУСКАТЬ ДЕТЕЙ К УМЯГЧИТЕЛЮ ВОДЫ. |
| --- | --- |

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕПУСК НЕОБРАБОТАННОЙ ВОДЫ ВО ВРЕМЯ РЕГЕНЕРАЦИИ

Цикл регенерации может занимать 60 минут, после чего возобновится подача умягченной воды. Во время регенерации жесткая вода автоматически подается на нужды домохозяйства. В этот период следует использовать как можно меньше горячей воды во избежание заполнения водонагревателя жесткой водой. По этой причине автоматическая регенерация программируется на ночное время, тогда как ручную регенерацию следует осуществлять в периоды, когда будет использоваться малое количество воды, или вода не будет использоваться совсем.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ СОЛИ

Уровень соли проверять ежемесячно. Снять крышку с корпуса «кабинет» бака с соляным раствором, убедиться, что уровень соли всегда выше уровня солевого раствора.

| ПРИМЕЧАНИЕ | В КОРПУСЕ «КАБИНЕТ» И БАКЕ СЛЕВОГОРАСТВОРА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО ВОДУ. |
| --- | --- |

ДОБАВЛЕНИЕ СОЛИ

Использовать только чистую соль с маркировкой для использования в умягчителях воды, например, кристаллическую, гранулированную, самородковую, таблетированную или выпаренную на солнце. Использовать каменную соль не рекомендуется, поскольку она содержит нерастворимый ил и песок, которые скапливаются в резервуаре для соляного раствора и могут вызвать проблемы в работе системы. Добавлять соль непосредственно в бак, заполняя его не выше верхушки соляного колодца.

СВОДООБРАЗОВАНИЕ

Влажность или неверный тип соли могут создавать полости между водой и солью. Этот эффект, известный как «сводообразование», мешает образованию соляного раствора, что приводит к затруднению подачи воды.

При подозрении на образование солевых сводов, осторожно постучать по внешней стороне пластикового корпуса или залить соль небольшим количеством теплой воды, чтобы разрушить своды. За этим всегда следует следить, давая устройству израсходовать всю оставшуюся соль, а затем тщательно очистить корпус. Дать четыре часа на приготовление солевого раствора, затем вручную регенерировать умягчитель.

Очиститель смолы

Если ваша вода содержит железо, необходимо регулярно использовать одобренное средство для очистки ионообменной смолы. Количество средства для очистки смолы и частота его использования определяются количеством железа в вашей воде (проконсультироваться с местным представителем или следовать инструкциям на упаковке средства для очистки смолы).

Уход за умягчителем воды

Чтобы сохранить привлекательный внешний вид нового умягчителя воды, время от времени следует очищать его мягким мыльным раствором. Не использовать абразивные чистящие средства, аммиак или растворители. Никогда не допускать замерзания умягчителя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА BNT850HE

ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ

1. Отключить подачу воды в умягчитель при помощи перепускного инструмента, поставляемого вместе с перепускным клапаном.

2. Сбросить давление воды в умягчителе, ненадолго переводя управление в положение обратной промывки. Вернуть управление в РАБОЧЕЕ положение.

3. Отключить шнур питания от розетки.

| 4. Вынуть контроллер, снять заднюю пластину, затем отключить кабель связи. | 5. Поднять верхнюю крышку. | 6. Снять трубку соляного раствора и сливную трубку. | 7. Снять зажимы, которые соединяют регулирующий клапан и перепуск. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Отсоединить умягчитель от перепуска. | 9. Снять внутреннюю крышку умягчителя. | 10. Снять клапан с умягчителя. | 11. Снят верхний конус с клапана. |

! ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! ОТКЛЮЧИТЬ УСТАНОВКУ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕД СНЯТИЕМ КРЫШКИ ИЛИ ДОСТУПОМ К ВНУТРЕННИМ ЧАСТЯМ УПРАВЛЕНИЯ.

| ! ОСТОРОЖНО | РАЗБОРКА УСТРОЙСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАТОПЛЕНИЮ. ВСЕГДА ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ КЛАПАНА |
| --- | --- |

ЗАМЕНА ТАЙМЕРА

| 1. Отключить кабель счетчика от счетчика. (Если кабель счетчика подключен). | 2. Снять оба винта с крышки клапана. | 3. Снять крышку клапана и отсоединить провода, подсоединенные к печатной плате. |
| --- | --- | --- |
| 4. Снять винт и шайбу поршня со стержня поршня. | 5. Снять оба винта с силовой головки, как показано на рис. 6. Снять силовую головку с корпуса клапана в сборе. 7. Установить силовую головку на место, следуя указаниям данного раздела в обратном порядке. |  |

| ЗАМЕНА ПОРШНЯ И/ИЛИ КЛАПАНА СОЛЯНОГО РАСТВОРА |  | ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ И/ИЛИ ПРОСТАВКИ |
| --- | --- | --- |
| 1. Выполнить шаги 1-6 раздела «Замена Таймера/силовой головки». 2. Снять три винта с пластины на корпусе клапана. | 3. Снять пластину с корпуса клапана и вытолкнуть поршень в сборе из клапана. Клапан соляного раствора в сборе также можно снять на этом этапе. | 4. Снять уплотнения и проставки в сборе, нанести силиконовую смазку и установить обратно. 5. После обслуживания повторить все шаги, описанные в этом разделе, в обратном направлении. |

ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА

| 1. Отключить кабель счетчика от счетчика. (Если кабель счетчика подключен). | 2. Отсоединить перепуск от клапана, сняв зажимы. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Снять переходную муфту с перепуска. | 4. Снять держатель счетчика с перепуска. | 5. Снять рабочее колесо и заменить его. (Следить за шариком счетчика под рабочим колесом, чтобы не потерять шарик) |

ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРА В СБОРЕ

1. Снять четыре винта на крышке инжектора.

2. Вынуть врушку инжектора, осторожно обращаться с экраном и уплотнительным кольцом.

3. Вытащить колпачок инжектора, вытащить инжектор в сборе и пробку инжектора в сборе.

4. Отвинтить сопло инжектора и нагнетательную горловину, очистить и установить их на место.

5. После обслуживания повторить шаги, описанные в этом разделе, в обратном направлении.

ЗАМЕНА РЕГУЛЯТОРА ПОТОКА СЛИВНОЙ ЛИНИИ

|  | 1. Вынуть зажим сливной линии и колено сливной линии и шайбу. 2. Очистить/заменить контроль потока сливной линии. |
| --- | --- |

ЗАМЕНА РЕГУЛЯТОРА ПОТОКА ЛИНИИ СОЛЯНОГО РАСТВОРА

| 1. Вынуть зажим линии соляного раствора и колено линии соляного раствора в сборе. 2. Снять держатель регулятора потока линии подачи соляного раствора. 3. Вынуть регулятор потока линии подачи соляного раствора, очистить/ заменить кнопку регулятора потока линии подачи соляного раствора. |  |
| --- | --- |

ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ

1. Выполнить шаги 1-3 раздела «Замена таймера/силовой головки».

2. Снять оба винта с двигателя. Снять двигатель (отсоединить провод, подсоединенный к печатной плате, если таковой имеется), осторожно обращаться с пальцем двигателем.

3. Заменить двигатель.

ЗАМЕНА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

1. Выполнить шаги 1-3 раздела «Замена таймера/силовой головки».

2. Отсоединить все подключения с печатной платы.

3. Снять все винты с печатной платы.

4. Заменить печатную плату.

ЗАМЕНА ДИСПЛЕЯ

| 1. Снять контроллер с верхней крышки. | 2. Снять пластину с задней крышки и отсоединить кабель связи. |
| --- | --- |
| 3. Снять оба винта, закрепленные на задней крышке. | 4. Снять заднюю крышку и заменить печатную плату дисплея. |

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ |
| --- | --- |
| 1. УМЯГЧИТЕЛЬ ПОДАЕТ ЖЕСТКУЮ ВОДУ - Перепускной клапан открыт - В баке для соляного раствора нет соли - Инжектор или экран засорены - Недостаточное количество воды, поступающей в бак для соляного раствора - Утечка в распределительной трубке - Утечка на внутреннем клапане - Заклинило счетчик воды - Кабель счетчика воды отсоединен или не подключен к крышке счетчика - Неправильное программирование | - Закрыть перепускной клапан - Добавить соль в бак для соляного раствора и поддерживать уровень соли выше уровня воды - Заменить инжекторы и экран - Проверить время долива соляного раствора и очистить регулятор расхода раствора, если он засорен - Убедиться, что распределительная трубка не треснула. Проверить уплотнительное направляющую трубки - Заменить уплотнения и проставки и/или поршень - Удалить препятствие из счетчика - Проверить подключение кабеля счетчика к таймеру и крышке счетчика - Перепрограммировать регулятор на соответствующий тип регенерации, жесткость воды на входе, производительность или размер счетчика. |
| 2. УМЯГЧИТЕЛЬ НЕ РЕГЕНЕРИРУЕТ - Была прервана подача электроэнергии в устройство - Таймер работает неправильно - Неисправный приводной двигатель клапана - Неправильное программирование | - Обеспечить постоянную подачу электропитания (проверить предохранитель, вилку, цепь или выключатель) - Заменить таймер - Заменить приводной двигатель - Проверить программу и при необходимости выполнить сброс |
| 3. УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗУЕТ СЛИШКОМ МНОГО СОЛИ - Неправильная настройка соли - Избыток воды в баке для соляного раствора - Неправильное программирование | - Проверить использование соли и ее настройку - См. №7 - Проверить программу и при необходимости выполнить сброс |
| 4. ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ - Накопление железа в линии подачи воды в умягчитель - Накопление железа в умягчителе воды - Входное отверстие регулятора закупорено из-за постороннего материала, попавшего из труб в результате недавних работ, выполненных на водопроводной системе. | - Очистить линию подачи воды в умягчитель - Очистить регулятор и добавить средство для очистки смолы в слой ионообменной смолы. Увеличить частоту регенерации - Снять поршень и очистить регулятор |
| 5. ПОТЕРЯ СМОЛЫ ЧЕРЕЗ ДРЕНАЖНУЮ ЛИНИЮ - Воздух в системе водоснабжения - Регулятор потока дренажной линии слишком велик | - Убедиться, что система колодца имеет надлежащее управление воздухоуловителем. Проверить состояние сухого колодца. - Убедиться, что регулятор потока дренажной линии соответствует размеру |
| 6. ЖЕЛЕЗО В ОБРАБОТАННОЙ ВОДЕ - Загрязненный слой смолы - Содержание железа превышает рекомендуемые параметры | A. Проверить обратную промывку, отвод соляного раствора и наполнение бака раствором. Увеличить частоту регенерации. Увеличить время обратной промывки. B. Добавить систему фильтров для удаления железа |
| 7. ИЗБЫТОК ВОДЫ В БАКЕ ДЛЯ СОЛЯНОГО РАСТВОРА - Засорен регулятор потока сливной линии - Неисправность клапана соляного раствора - Неправильное программирование | - Очистить регулятор потока - Заменить клапан соляного раствора - Проверить программу и при необходимости выполнить сброс |
| 8. СОЛЕНАЯ ВОДА В ЛИНИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ - Засорена система инжектора - Таймер работает неправильно - Посторонний материал в клапане соляного раствора - Посторонний материал в регуляторе линии подачи соляного раствора - Низкое давление воды - Неправильное программирование | - Очистить инжектор и заменить экран - Заменить таймер - Очистить или заменить клапан соляного раствора - Очистить регулятор потока линии подачи соляного раствора - Повысить давление воды - Проверить программу и при необходимости выполнить сброс |
| 9. УМЯГЧИТЕЛЬ НЕ НАБИРАЕТ СОЛЯНОЙ РАСТВОР - Регулятор потока сливной линии засорен - Инжектор засорен - Экран инжектора засорен - Давление в линии слишком низкое - Утечка во внутреннем регуляторе - Неправильное программирование - Таймер работает неправильно | - Очистить регулятор потока сливной линии - Очистить или заменить инжекторы - Заменить экран - Увеличить давление в линии (давление в линии всегда должно быть не менее 20 фунтов на кв. дюйм) - Заменить уплотнения и проставки и/или поршень в сборе - Проверить программу и при необходимости выполнить сброс - Заменить таймер |
| 10. ЦИКЛЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ - Таймер работает неправильно - Неисправные микропереключатели и/или жгут проводов - Неправильная работа кулачка цикла | - Заменить таймер - Заменить неисправный микропереключатель или жгут проводов - Заменить кулачок цикла или переустановить |
| 11. СЛИВ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ - Инородный материал в регуляторе - Утечка во внутреннем регуляторе - Регулирующий клапан заклинило в положении обратной промывки, медленной промывки (соляным раствором) или быстрой промывки - Двигатель таймера остановился или заклинило зубья - Таймер работает неправильно | - Снять поршень в сборе и осмотреть отверстие. Удалить посторонний материал и проверить управление в различных положениях регенерации - Заменить уплотнения и/или поршень в сборе - Заменить поршень, уплотнения и проставки - Заменить двигатель таймера и проверить все зубчатые колеса на отсутствующие зубья - Заменить таймер |