УСТАНОВКА

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

серии «UV»

ПАСПОРТ, РУКОВОДСТВО ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ЧИСТОЙ ВОДЫ!

Установки  серии «UV» (серия бытовых, упрощенных установок) предназначена для обеззараживания питьевой (морской) воды ультрафиолетовым (УФ) излучением. Установка уничтожает вредные микроорганизмы, содержащиеся в воде, и делает Вашу воду безопасной для использования.

Установки  серии «UV»  найдет свое применение и принесет пользу:

- в индивидуальных домах и коттеджах;

- в школах и детских садах;

- в больницах и санаториях;

- в бассейнах;

- на морских и речных судах;

- при обеззараживании морской воды;

- на предприятиях пищевой и пивобезалкогольной продукции.

Установки серии «UV» изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, предназначенной для использования в пищевой промышленности. В корпусе установки размещается современная бактерицидная лампа (УФ-лампа) с длительным сроком службы и высоким коэффициентом полезного действия. Конструкцию установки отличает современный дизайн, компактность, экономичность, удобство и универсальность монтажа, совместимость с другими устройствами очистки воды, простота эксплуатации и обслуживания.

Мы уверены, что установка будет работать у Вас надёжно и долго.

ВНИМАНИЕ!

- Работа установки осуществляется от переменного напряжения 220В. Соблюдайте меры безопасности и внимательно следуйте руководству по эксплуатации и обслуживанию.

- В конструкции применяется газоразрядная лампа, излучающая в бактерицидном ультрафиолетовом (УФ) диапазоне. Берегите зрение! Запрещается включать УФ-лампу вне корпуса установки.

- Перед применением устройства внимательно ознакомьтесь с паспортом, это поможет Вам избежать ошибок при работе с установкой.

- Просим Вас сохранять паспорт в течение всего срока службы установки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Устройство и принцип работы установки:

Установка  серии «UV » состоит из:

- камеры обеззараживания;

- блока питания;

Обеззараживающее действие установки основано на известном свойстве ультрафиолетового (УФ) излучения в диапазоне 250-260 нм активно уничтожать бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, часто присутствующие вводе.

Отличительными особенностями данного метода являются:

- вода не подвергается воздействию химических реагентов;

- не изменяются вкусовые и другие органолептические свойства воды;

- обеззараживание происходит в течение нескольких секунд;

- отсутствуют отрицательные эффекты передозировки УФ-излучения

Примечание: Данный метод не обеспечивает обеззараживание водных и других растворов, непрозрачных для ультрафиолетового излучения, например молока, пива, вина, соков и т.д. Подробнее смотри "Характеристики обрабатываемой воды".

Устройство установки:

# 1. Камера обеззараживания.

Камера обеззараживания - основная часть установки, где происходит обеззараживание воды под действием бактерицидного излучения УФ-лампы. Вода в установке протекает между стенкой камеры и защитным кварцевым чехлом, не контактируя непосредственно с УФ-лампой, что обеспечивает оптимальный режим работы лампы и электробезопасность системы.

Камера обеззараживания включает в себя:

- герметичный металлический корпус  из нержавеющей стали;

- кварцевые чехлы  и УФ-лампы, расположенных внутри корпуса.

На корпусе расположены:

- входной патрубок  для подачи воды;

- выходной патрубок  для отвода обеззараженной воды по назначению;

- кронштейны крепления;

- гайки;

- провод, выходящий из защитного колпачка

Узел  крепления УФ-лампы состоит из:

- защитного колпачка;

- электрического 4-х контактного разъема  для подачи электропитания на УФ-лампу;

- гайки  для фиксации кварцевых чехлов и ламп;

- прокладки  для уплотнения кварцевых чехлов.

### Элементы блока питания:

### 1. Блок питания.

Блок питания предназначен для запуска установки, поддержания требуемого режима электропитания и индикации ее работы.

Блок питания имеет небольшие габариты и выполнен из прочного пластика с вводами для  электрокабеля.

Блок питания включает в себя:

- пластмассовый корпус, состоящий из двух частей, соединенных четырьмя  винтами;

- индикатор "норма" зеленого цвета;

- индикатор "авария" красного цвета;

- предохранитель.

#### Рекомендации по монтажу установки.

Камеру обеззараживания установки следует смонтировать на стене или раме в  горизонтальном или вертикальном( по необходимости)положении, используя при необходимости переходники, входящие в комплект поставки.

При ее размещении предусмотрите свободную зону (1 м) для извлечения лампы и кварцевого чехла.

Для возможности подачи воды минуя установку рекомендуется иметь обводную (байпасную) линию.

Камера обеззараживания должна быть надежно заземлена.

Давление воды в подводящем трубопроводе не должно превышать 8 кгс/см2. Подача воды производится со стороны глухого конца камеры обеззараживания. Рекомендуемое подсоединение трубопроводов показано на рисунках.

Расположение подающих и отводящих воду трубопроводов должно быть таким, чтобы в процессе работы камера обеззараживания не опорожнялась, и кварцевый чехол не высыхал.

Блок питания можно укрепить на стене или раме в удобном  месте.

###### Последовательность монтажа установки.

Осторожно извлеките камеру обеззараживания и блок питания из упаковки.

При проведении монтажных работ рекомендуется вынуть кварцевые чехолы из камеры обеззараживания во избежание его повреждения. Для этого:

- Отвинтите гайки, извлеките прокладки  с обеих сторон кварцевых чехлов,   при   этом   следите,   чтобы  чехлы   не   выпали   из   камеры обеззараживания.

- Достаньте кварцевые чехолы.

ВНИМАНИЕ! Извлечение и установку кварцевого чехла следует производить с использованием чистых хлопчатобумажных перчаток для предотвращения загрязнения его поверхности.

Порядок монтажа установки следующий:

- Закрепите кронштейны крепления

- Установите корпус камеры  в кронштейны крепления  (для установки
требуется приложить усилие)

- Установите запорные краны на входной и выходной патрубки камеры
обеззараживания. Краны в стандартный комплект поставки не входят.

- Убедитесь, что все краны на установке находятся в положении «закрыто».

- Подсоедините трубы для подачи и отвода воды к соответствующим кранам
установки.

- Выберите место для размещения блока питания, учитывая длину провода.

- Установите или используйте существующую электрическую розетку для
блока питания, учитывая длину сетевого провода.

- Уложите и закрепите электрические провода.

- Заземлите установку медным проводом с сечен нем не менее 1 мм2.

- Вставьте чехлы в корпус камеры обеззараживания так, чтобы края чехла
находились на равных расстояниях от торцов камеры.

- Установите прокладки с обеих сторон кварцевых чехлов.

- Закрепите кварцевые чехлы гайками (достаточно затягивать усилием
руки).

- Подсоедините электрический 4-х контактный разъем к лампе и
установите УФ-лампы   в чехолы.

- Наденьте защитный колпачок  на гайку.

- Вставьте сетевую вилку в розетку. Индикатор работы установки загорится
зеленым светом.

- Откроите запорные краны.

Установка включена и работает.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ.

Конструкция установки является электробезопасной. Тем не менее, установка является электрическим устройством и на нее распространяются все требования по технике безопасности при эксплуатации электрооборудования, питание которого осуществляется переменным током напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

При работе необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы предотвратить возможность поражения электрическим током и ультрафиолетовым излучением:

- запрещается производить любые операции внутри корпуса камеры обеззараживания при включенном электропитании,

- запрещается включать и смотреть на УФ-лампу вне корпуса камеры обеззараживания во избежание поражения зрения и кожи,

- запрещается использование установки или УФ-лампы не по назначению.

Примечание: Ультрафиолетовое излучение используемой в установке лампы не дает эффекта загара, а при воздействии на открытые участки кожи более 2-3 минут вызывает ожоги.

Эксплуатация установки не требует мер безопасности по озону, так как применяемая лампа исключает выход излучения, образующего озон.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ:

Эксплуатационные требования.

Установка предназначена для эксплуатации в закрытом помещении при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от + 1° С до +40° С,

- относительная влажность окружающего воздуха до 80%,

- электропитание от однофазной сети переменного тока 220В ±5%, 50Гц,

- давление в подводящем трубопроводе не должно превышать 8 кгс/см2,

- допустимая температура обрабатываемой воды от +1°С до +40° С,

Внимание: в случае частых колебаний напряжения в электросети, выходящих за указанные пределы, рекомендуется использовать стабилизатор напряжения.

Требования к санитарному состоянию трубопроводов.

Согласно МУ2.1.4719-98 «Санитарный надзор за применением ультрафиолетового излучения в технологии подготовки питьевой воды» перед вводом УФ-установок в эксплуатацию, а также после длительного перерыва в работе необходимо провести обработку камеры обеззараживания и подводящих трубопроводов водой с содержанием активного хлора не менее 75 мг/л в течение 5-6 часов.

Примечание: Для обработки элементов УФ-установок допускается применение других (помимо хлора) дезинфицирующих средств, имеющих гигиенический сертификат.

Включение установки.

Порядок включения незаполненной водой установки:

- Закройте кран на отводящем трубопроводе.

- Откройте кран на подводящем трубопроводе.

- Вставьте сетевую вилку блока питания в розетку для включения УФ-лампы.

- Плавно откройте кран на отводящем трубопроводе. Вода начинает течь через
установку и обеззараживаться.

Примечание: Время выхода лампы на рабочий режим 1-2 мин.

- Признаком нормальной работы установки является    свечение зеленого индикатора  на блоке питания и отсутствие течей.

- В случае обнаружении течи из под гайки  подтяните их (достаточно усилия руки).

###### Выключение установки.

- Закройте кран подачи воды.

- Закройте кран отвода воды.

- Отключите сетевую вилку от розетки.

Примечание: При выведении установки из работы на период более 10 суток, рекомендуется опорожнить камеру обеззараживания и очистить кварцевый чехол.

Проверка эффективности обеззараживания.

В случае необходимости проверки эффективности работы установки следует провести бактериологический анализ проб воды после обеззараживания и сравнить результаты с требованиям СанПин 2.1.2.559-96.

Возможные причины отрицательных результатов бактериологических анализов и способы их устранения:

| Причина | Способ устранения |
| --- | --- |
| 1.Свойства исходной воды не соответствуют требованиям настоящего паспорта (см. Характеристики обрабатываемой воды ) | Устраните причину ухудшения качества исходной воды |
| 2. Снизилась интенсивность излучения УФ-лампы из-за загрязнения кварцевого чехла | Очистите кварцевый чехол |
| 3. Выработан ресурс лампы (> 10 000 часов) | Замените лампу |

Очистка кварцевых чехлов.

Для эффективной работы установки необходимо периодически (примерно 1 раз в 1-3 месяца, в зависимости от качества воды) очищать кварцевые чехлы от возможных солевых загрязнений. Для этого:

- Выключите установку, закройте запорные краны.

- Отодвиньте защитный колпачок.

- Извлеките лампу  за провод.

- Во избежание повреждения лампы отсоедините ее от 4-х контактного
разъема.

- Поставьте под установку емкость для сбора воды.

- Отвинтите гайки, извлеките прокладки с обеих сторон кварцевых
чехлов,   при   этом  следите,   чтобы  чехлы   не  выпали   из  камеры
обеззараживания.

- Извлеките кварцевые чехлы.

- Очистите внешнюю поверхность кварцевых чехлов, используя пищевые
моющие средства (питьевая сода, средства для мытья посуды), а в случае
трудноудаляемых загрязнений - пищевой уксус.

- Ополосните кварцевые чехлы чистой водой, затем дайте ему высохнуть.

- Вставьте чехлы в  корпус камеры обеззараживания так, чтобы края чехлов
находились на равных расстояниях от торцов корпуса 1.

- Установите прокладки с обеих сторон кварцевых чехлов.

- Установите и затяните гайку (достаточно усилия  руки).

- Подсоедините 4-х контактный разъем  к лампе.

- Установите УФ-лампы в чехлы.

- Установите защитный колпачок  на гайку.

- Включите установку в сеть и откройте запорные краны.

Очистка камеры обеззараживания.

Один раз в год очистку кварцевых чехлов целесообразно совместить с очисткой камеры обеззараживания от возможных загрязнений (песок, осадок). Для этого:

- извлеките кварцевые чехлы из камеры обеззараживания как указано в пункте «Очистка кварцевого чехла»;

- удалите загрязнения, находящиеся на стенках установки. При этом можно использовать пищевые моющие средства, струю воды, различные щетки;

- ополосните камеру обеззараживания чистой водой;

- установите кварцевые чехлы в камеру как указано в пункте «Очистка кварцевого чехла»;

- включите установку в сеть.

Замена ламп.

Замена ламп производится по истечении срока её службы – 9 000 часов непрерывной эксплуатации (примерно 12 месяцев). Эффективная работа лампы гарантируется только в течение этого срока.

Порядок замены лампы:

- Выключите установку, т.е. отсоедините сетевую вилку от розетки.

- Отодвиньте защитный колпачок.

- Извлеките лампы за провод.

ВНИМАНИЕ! Извлечение и установку УФ-ламп следует производить, используя чистые хлопчатобумажные перчатки, чтобы не оставлять следов на стеклянной поверхности, которые нарушают нормальную работу ламп.

- Отсоедините лампы от 4-х контактного разъема.

- Подсоедините новую лампу к разъему.

- Установите лампы за провод  в камеру.

- Установите защитный колпачок на гайку.

- Включите установку в сеть.

- Загорится зеленый индикатор.

### Возможные неисправности и способы их устранения.

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Красный индикатор горит мигающим светом и подается звуковой сигнал | Вышла из строя лампа | Замените лампу |
| Индикаторы не светятся | Поврежден подводящий привод | Замените провод |
|  | Перегорел предохранитель | Заменить предохранитель |

Характеристики обрабатываемой воды.

Установка предназначена для обеззараживания воды со следующими показателями качества:

- цветность не более 35°;

- мутность не более 2 мг/л;

- содержание железа не более 1 мг/л.

Установка предназначена для обеззараживания морской воды со следующими показателями качества:

- цветность не более 20°;

- мутность не более 2 мг/л.

Допустимая температура обрабатываемой воды от 1°С до 40° С. Число лактозоположительных кишечных палочек в 1 дм3 исходной воды не должно превышать 10 000 (2 класс источника водоснабжения согласно ГОСТ 2761-84 "Источники   централизованного   хозяйственно-питьевого   водоснабжения. Гигиенические требования и правила выбора").

Нормативная информация.

- Установка предназначена для обеззараживание воды до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода".

- Климатическое исполнение установки УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

- Категория хранения установки "С" по ГОСТ 15150-69. Категория транспортирования "С" по ГОСТ 15150-69.

- Установка имеет сертификат соответствия Госстандарта РФ и гигиеническое заключение Госсанэпиднадзора РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ.

Основные технические характеристики

| Наименование показателей | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UV-24GPM | UV-36GPM | UV-48GPM |
| Условная производительность, м3/час | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
| Диаметр патрубков/переходников | 11/4” | 1 1/2” | 1 1/2” |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 39Wx2 | 39Wx3 | 39Wx4 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |  |  |
| Рабочее давление, не более, кгс/см2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Марка нержавеющей стали камеры обеззараживания** | S.Steel 304 |  |  |
| Количество ламп в камере обеззараживания, шт. | 2 | 3 | 4 |
| Срок службы лампы, ориентировочно | 9 000 часов |  |  |
| Габаритные размеры установки в упаковке (ДхШхВ), мм | 900х240х160 | 980х230х280 | 980х230х280 |

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Условия хранения установки:

- Установку допускается хранить в упакованном виде.

- Условия хранения установки - С по ГОСТ 15150-69.

- Срок хранения установки - 5 лет.

Условия транспортировки установки:

- Упакованная установка может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

- Условия транспортирования - С по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Бесплатное гарантийное обслуживание установки в течение 12 месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки, при соблюдении требований к ее транспортировке, хранению, эксплуатации и обслуживанию.

2. При возникновении технических неполадок и проблем с оборудованием просьба обращаться к Вашему местному дилеру. Перед тем, как обращаться, подготовьте следующую информацию:

- наименование изделия и его заводской номер (они указаны в паспорте и на блоке питания);

- дата покупки;

- описание неполадки.

3. Гарантируем возможность приобретения у нас расходных материалов  и запасных частей в течении всего срока службы установки.

4. Cрок эксплуатации:

- корпуса  установки -10 лет.

- лампы  12 месяцев или 9000часов непрерывной работы,

- комплектующих 3года.