УСТАНОВКА

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

серии «UV-S»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

2017 г.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ЧИСТОЙ ВОДЫ!

Установки  серии «UV-S» предназначена для обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовым (УФ) излучением. Установка уничтожает вредные микроорганизмы, содержащиеся в воде, и делает Вашу воду безопасной для использования.

Установки  серии «UV-S»  найдет свое применение и принесет пользу:

- в индивидуальных домах и коттеджах;

- в школах и детских садах;

- в квартирах.

Установки серии «UV-S» изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, предназначенной для использования в пищевой промышленности. В корпусе установки размещается современная бактерицидная лампа (УФ-лампа) с длительным сроком службы и высоким коэффициентом полезного действия. Конструкцию установки отличает современный дизайн, компактность, экономичность, удобство и универсальность монтажа, совместимость с другими устройствами очистки воды, простота эксплуатации и обслуживания.

Мы уверены, что установка будет работать у Вас надёжно и долго.

ВНИМАНИЕ!

- Работа установки осуществляется от переменного напряжения 220В. Соблюдайте меры безопасности и внимательно следуйте руководству по эксплуатации и обслуживанию.

- В конструкции применяется газоразрядная лампа, излучающая в бактерицидном ультрафиолетовом (УФ) диапазоне. Берегите зрение! Запрещается включать УФ-лампу вне корпуса установки.

- Перед применением устройства внимательно ознакомьтесь с паспортом, это поможет Вам избежать ошибок при работе с установкой.

- Просим Вас сохранять руководство в течение всего срока службы установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка предназначена для эксплуатации в закрытом помещении при следующих условиях:

- производительность установки – 3,8 л/мин;

- присоединительные размеры (вход/выход) – ¼”;

- количество ламп в установке – 1 шт;

- температура окружающего воздуха от + 1° С до +40° С;

- относительная влажность окружающего воздуха до 80%;

- электропитание от однофазной сети переменного тока 110/220 В ±5%, 50/60 Гц;

- давление в подводящем трубопроводе не должно превышать 8 кгс/см2;

- допустимая температура обрабатываемой воды от +2°С до +40° С;

- потребляемая мощность –14 Вт;

- габаритные размеры (L/H/D), мм – 240/80/80

Внимание: в случае частых колебаний напряжения в электросети, выходящих за указанные пределы, рекомендуется использовать стабилизатор напряжения.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Устройство и принцип работы установки

Установка  серии «UV-S » состоит из:

- камеры обеззараживания;

- блока питания.

Обеззараживающее действие установки основано на известном свойстве ультрафиолетового (УФ) излучения в диапазоне 250-260 нм активно уничтожать бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, часто присутствующие вводе.

Отличительными особенностями данного метода являются:

- вода не подвергается воздействию химических реагентов;

- не изменяются вкусовые и другие органолептические свойства воды;

- обеззараживание происходит в течение нескольких секунд;

- отсутствуют отрицательные эффекты передозировки УФ-излучения

Примечание: Данный метод не обеспечивает обеззараживание водных и других растворов, непрозрачных для ультрафиолетового излучения, например молока, пива, вина, соков и т.д. Подробнее смотри "Характеристики обрабатываемой воды".

Устройство установки:

# 1. Камера обеззараживания

Камера обеззараживания - основная часть установки, где происходит обеззараживание воды под действием бактерицидного излучения УФ-лампы. Вода в установке протекает по кварцевым чехлам, которые вставлены между стенкой камеры и УФ-лампой (не контактируя непосредственно с УФ-лампой), что обеспечивает оптимальный режим работы лампы и электробезопасность системы.

Камера обеззараживания включает в себя:

- герметичный металлический корпус  из нержавеющей стали;

- кварцевые чехлы  и УФ-лампа, расположенная внутри корпуса.

### 2. Блок питания

Блок питания предназначен для запуска установки, поддержания требуемого режима электропитания.

Блок питания имеет небольшие габариты и выполнен из прочного пластика с вводами для  электрокабелей.

#### Рекомендации по монтажу установки

Камеру обеззараживания установки следует смонтировать на стене или на системах фильтрации (после последней ступени очистки) в  горизонтальном или вертикальном положении, используя при необходимости дополнительные комплектующие (две «клипсы» и два тройника), не входящие в комплект поставки.

При ее размещении предусмотрите свободную зону  для извлечения лампы и кварцевых чехлов.

Для возможности подачи воды (минуя УФ-установку) рекомендуется иметь обводную (байпасную) линию.

Камера обеззараживания должна быть надежно заземлена.

Расположение подающих и отводящих воду трубопроводов должно быть таким, чтобы в процессе работы камера обеззараживания не опорожнялась, и кварцевые чехлы не высыхали.

###### Последовательность монтажа установки.

Осторожно извлеките камеру обеззараживания и блок питания из упаковки.

Порядок монтажа установки следующий:

- Закрепите кронштейны крепления

- Установите корпус камеры  в кронштейны крепления

- Подсоедините трубы для подачи и отвода воды к соответствующим кранам
установки.

- Выберите место для размещения блока питания, учитывая длину провода.

- Установите или используйте существующую электрическую розетку для
блока питания, учитывая длину сетевого провода.

- Уложите и закрепите электрические провода.

- Заземлите установку медным проводом с сечением не менее 1 мм2.

- Подсоедините электрический 4-х контактный разъем к лампе и
установите УФ-лампу   в корпус установки (посередине, между кварцевыми чехлами).

- Наденьте защитный колпачок  на гайку.

- Вставьте сетевую вилку в розетку. Откроите запорные краны.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ

Конструкция установки является электробезопасной. Тем не менее, установка является электрическим устройством и на нее распространяются все требования по технике безопасности при эксплуатации электрооборудования, питание которого осуществляется переменным током напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

При работе необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы предотвратить возможность поражения электрическим током и ультрафиолетовым излучением:

- запрещается производить любые операции внутри корпуса камеры обеззараживания при включенном электропитании;

- запрещается включать и смотреть на УФ-лампу вне корпуса камеры обеззараживания во избежание поражения зрения и кожи;

- запрещается использование установки или УФ-лампы не по назначению.

Примечание: Ультрафиолетовое излучение используемой в установке лампы не дает эффекта загара, а при воздействии на открытые участки кожи более 2-3 минут вызывает ожоги.

Эксплуатация установки не требует мер безопасности по озону, так как применяемая лампа исключает выход излучения, образующего озон.

Включение установки

Порядок включения незаполненной водой установки:

- Закройте кран на отводящем трубопроводе.

- Откройте кран на подводящем трубопроводе.

- Вставьте сетевую вилку блока питания в розетку для включения УФ-лампы.

- Плавно откройте кран на отводящем трубопроводе. Вода начинает течь через
установку и обеззараживаться.

Примечание: Время выхода лампы на рабочий режим 1-2 мин.

###### Выключение установки

- Закройте кран подачи воды.

- Закройте кран отвода воды.

- Отключите сетевую вилку от розетки.

Примечание: При выведении установки из работы на период более 10 суток, рекомендуется опорожнить камеру обеззараживания и очистить кварцевый чехол.

Очистка кварцевого чехла

Для эффективной работы установки необходимо периодически (примерно 1 раз в 1-3 месяца, в зависимости от качества воды) очищать кварцевые чехлы от возможных солевых загрязнений. Для этого:

- Выключите установку, закройте запорные краны.

- Отодвиньте защитный колпачок.

- Извлеките лампу  за провод.

- Во избежание повреждения лампы отсоедините ее от 4-х контактного
разъема.

- Поставьте под установку емкость для сбора воды.

- Отвинтите гайки, извлеките прокладки с обеих сторон кварцевых
чехлов,   при   этом  следите,   чтобы  чехлы   не  выпал   из  камеры
обеззараживания.

- Извлеките кварцевые чехлы.

- Очистите внешнюю поверхность кварцевых чехлов, используя пищевые
моющие средства (питьевая сода, средства для мытья посуды), а в случае
трудноудаляемых загрязнений - пищевой уксус.

- Ополосните кварцевые чехлы чистой водой, затем дайте ему высохнуть.

- Вставьте чехлы в  корпус камеры обеззараживания

- Установите прокладки с обеих сторон кварцевых чехлов.

- Установите и затяните гайку (достаточно усилия  руки).

- Подсоедините 4-х контактный разъем  к лампе.

- Установите УФ-лампу  между чехлами.

- Установите защитный колпачок  на гайку.

- Включите установку в сеть и откройте запорные краны.

Очистка камеры обеззараживания

Один раз в год очистку кварцевых чехлов целесообразно совместить с очисткой камеры обеззараживания от возможных загрязнений (песок, осадок). Для этого:

- извлеките кварцевые чехлы из камеры обеззараживания как указано в пункте «Очистка кварцевого чехла»;

- удалите загрязнения, находящиеся на стенках установки. При этом можно использовать пищевые моющие средства, струю воды, различные щетки;

- ополосните камеру обеззараживания чистой водой;

- установите кварцевые чехлы в камеру как указано в пункте «Очистка кварцевого чехла»;

- включите установку в сеть.

Замена лампы

Замена лампы производится по истечении срока её службы –9000 часов непрерывной эксплуатации (примерно 12 месяцев). Эффективная работа лампы гарантируется только в течение этого срока.

Порядок замены лампы:

- Выключите установку, т.е. отсоедините сетевую вилку от розетки.

- Отодвиньте защитный колпачок.

- Извлеките лампу за провод.

ВНИМАНИЕ! Извлечение и установку УФ-ламп следует производить, используя чистые хлопчатобумажные перчатки, чтобы не оставлять следов на стеклянной поверхности, которые нарушают нормальную работу ламп.

- Отсоедините лампы от 4-х контактного разъема.

- Подсоедините новую лампу к разъему.

- Установите лампы за провод  в камеру.

- Установите защитный колпачок на гайку.

- Включите установку в сеть.

Характеристики обрабатываемой воды

Установка предназначена для обеззараживания воды со следующими показателями качества:

- цветность не более 35°;

- мутность не более 2 мг/л;

- содержание железа не более 1 мг/л.

Комплектующие УФ-стерилизатора см. инструкцию на английском языке (прилагается)