УСТАНОВКИ

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

UV1GPM, UV6GPM,

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

2017г.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ЧИСТОЙ ВОДЫ!

Установки  серии «UV» (серия бытовых, упрощенных установок) предназначена для обеззараживания питьевой (морской) воды ультрафиолетовым (УФ) излучением. Установка уничтожает вредные микроорганизмы, содержащиеся в воде, и делает Вашу воду безопасной для использования.

Установки  серии «UV»  найдет свое применение и принесет пользу:

- в индивидуальных домах и коттеджах;

- в школах и детских садах;

- в больницах и санаториях;

- в бассейнах;

- на морских и речных судах;

- при обеззараживании морской воды;

- на предприятиях пищевой и пиво-безалкогольной продукции.

Установки серии «UV» изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, предназначенной для использования в пищевой промышленности. В корпусе установки размещается современная бактерицидная лампа (УФ-лампа) с длительным сроком службы и высоким коэффициентом полезного действия. Конструкцию установки отличает современный дизайн, компактность, экономичность, удобство и универсальность монтажа, совместимость с другими устройствами очистки воды, простота эксплуатации и обслуживания.

Мы уверены, что установка будет работать у Вас надёжно и долго.

ВНИМАНИЕ!

- Работа установки осуществляется от переменного напряжения 220В. Соблюдайте меры безопасности и внимательно следуйте руководству по эксплуатации и обслуживанию.

- В конструкции применяется газоразрядная лампа, излучающая в бактерицидном ультрафиолетовом (УФ) диапазоне. Берегите зрение! Запрещается включать УФ-лампу вне корпуса установки.

- Перед применением устройства внимательно ознакомьтесь с паспортом, это поможет Вам избежать ошибок при работе с установкой.

- Просим Вас сохранять паспорт в течение всего срока службы установки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Устройство и принцип работы установки

Установка  серии «UV » состоит из:

- камеры обеззараживания;

- блока питания;

Обеззараживающее действие установки основано на известном свойстве ультрафиолетового (УФ) излучения в диапазоне 250-260 нм активно уничтожать бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, часто присутствующие вводе.

Отличительными особенностями данного метода являются:

- вода не подвергается воздействию химических реагентов;

- не изменяются вкусовые и другие органолептические свойства воды;

- обеззараживание происходит в течение нескольких секунд;

- отсутствуют отрицательные эффекты передозировки УФ-излучения

Примечание: Данный метод не обеспечивает обеззараживание водных и других растворов, непрозрачных для ультрафиолетового излучения, например молока, пива, вина, соков и т.д. Подробнее смотри "Характеристики обрабатываемой воды".

Устройство установки

# Камера обеззараживания

Камера обеззараживания - основная часть установки, где происходит обеззараживание воды под действием бактерицидного излучения УФ-лампы. Вода в установке протекает между стенкой камеры и защитным кварцевым чехлом, не контактируя непосредственно с УФ-лампой, что обеспечивает оптимальный режим работы лампы и электробезопасность системы.

Камера обеззараживания включает в себя:

- герметичный металлический корпус 1 из нержавеющей стали,

- кварцевый чехол 2 и УФ-лампу 3, расположенные внутри корпуса.

На корпусе расположены:

- входной патрубок 4 для подачи воды,

- выходной патрубок 5 для отвода обеззараженной воды по назначению,

- кронштейны крепления 6,

- гайки 7 и 12,

- провод 8, выходящий из защитного колпачка 9,

Узел крепления УФ-лампы состоит из:

- защитного колпачка 9;

- электрического 4-х контактного разъема 11 для подачи электропитания на УФ-лампу;

- гайки 7 и 12 для фиксации кварцевого чехла и лампы;

- прокладки 13 для уплотнения кварцевого чехла.

### Элементы блока питания

Вид спереди

### Блок питания

Блок питания предназначен для запуска установки, поддержания требуемого режима электропитания и индикации ее работы.

Блок питания имеет небольшие габариты и выполнен из прочного пластика с вводами для  электрокабелей.

Блок питания включает в себя:

- пластмассовый корпус 14, состоящий из двух частей, соединенных четырьмя винтами;

- индикатор 15 "норма" зеленого цвета;

- индикатор 16 "авария" красного цвета;

- предохранитель 17.

Габаритный  чертеж  установки  приведен   в  разделе «Технические характеристики установки».

#### Рекомендации по монтажу установки

Камеру обеззараживания установки следует смонтировать на стене или раме в вертикальном или горизонтальном положении, используя при необходимости переходники, входящие в комплект поставки.

При ее размещении предусмотрите свободную зону (1 м) для извлечения лампы и кварцевого чехла.

Для возможности подачи воды минуя установку рекомендуется иметь обводную (байпасную) линию.

Камера обеззараживания должна быть надежно заземлена.

Пример монтажа установки в горизонтальном положении

Пример монтажа установки в вертикальном положении

Давление воды в подводящем трубопроводе не должно превышать 8 кгс/см2. Подача воды производится со стороны глухого конца камеры обеззараживания. Рекомендуемое подсоединение трубопроводов показано на рисунках.

Расположение подающих и отводящих воду трубопроводов должно быть таким, чтобы в процессе работы камера обеззараживания не опорожнялась, и кварцевый чехол не высыхал.

Блок питания можно укрепить на стене или раме в удобном  месте.

###### Последовательность монтажа установки:

Осторожно извлеките камеру обеззараживания и блок питания из упаковки.

При проведении монтажных работ рекомендуется вынуть кварцевый чехол из камеры обеззараживания во избежание его повреждения. Для этого:

- Отвинтите гайки 7 и 12, извлеките прокладки 13 с обеих сторон кварцевого чехла   2,   при   этом   следите,   чтобы  чехол   не   выпал   из   камеры обеззараживания.

- Достаньте кварцевый чехол 2.

ВНИМАНИЕ! Извлечение и установку кварцевого чехла 2 следует производить с использованием чистых хлопчатобумажных перчаток для предотвращения загрязнения его поверхности.

Выберите место монтажа установки на стене или раме по одному из вариантов  монтажа, приведённых на стр. 11 и 12. Порядок монтажа установки следующий:

- Закрепите кронштейны крепления 6

- Установите корпус камеры 1 в кронштейны крепления 6 (для установки
требуется приложить усилие)

- Установите запорные краны на входной и выходной патрубки камеры
обеззараживания. Краны в стандартный комплект поставки не входят.

- Убедитесь, что все краны на установке находятся в положении «закрыто».

- Подсоедините трубы для подачи и отвода воды к соответствующим кранам
установки.

- Выберите место для размещения блока питания, учитывая длину провода.

- Установите или используйте существующую электрическую розетку для
блока питания, учитывая длину сетевого провода.

- Уложите и закрепите электрические провода.

- Заземлите установку медным проводом с сечен нем не менее 1 мм2.

- Вставьте чехол 2 в корпус камеры обеззараживания 1 так, чтобы края чехла
находились на равных расстояниях от торцов камеры.

- Установите прокладки 13 с обеих сторон кварцевого чехла 2.

- Закрепите кварцевый чехол 2 гайками 7 и 12 (достаточно затягивать усилием
руки).

- Подсоедините электрический 4-х контактный разъем 11  к лампе 3 и
установите УФ-лампу 3  в чехол 2.

- Наденьте защитный колпачок 9 на гайку 12

- Вставьте сетевую вилку в розетку. Индикатор работы установки 15 загорится
зеленым светом.

- Откроите запорные краны.

Установка включена и работает.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ

Конструкция установки является электробезопасной. Тем не менее, установка является электрическим устройством и на нее распространяются все требования по технике безопасности при эксплуатации электрооборудования, питание которого осуществляется переменным током напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

При работе необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы предотвратить возможность поражения электрическим током и ультрафиолетовым излучением:

- запрещается производить любые операции внутри корпуса камеры обеззараживания при включенном электропитании,

- запрещается включать и смотреть на УФ-лампу вне корпуса камеры обеззараживания во избежание поражения зрения и кожи,

- запрещается использование установки или УФ-лампы не по назначению.

Примечание: Ультрафиолетовое излучение используемой в установке лампы не дает эффекта загара, а при воздействии на открытые участки кожи более 2-3 минут вызывает ожоги.

Эксплуатация установки не требует мер безопасности по озону, так как применяемая лампа исключает выход излучения, образующего озон.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ.

Эксплуатационные требования:

Установка предназначена для эксплуатации в закрытом помещении при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от + 1° С до +40° С,

- относительная влажность окружающего воздуха до 80%,

- электропитание от однофазной сети переменного тока 220В ±5%, 50Гц,

- давление в подводящем трубопроводе не должно превышать 8 кгс/см2,

- допустимая температура обрабатываемой воды от +1°С до +40° С,

Внимание: в случае частых колебаний напряжения в электросети, выходящих за указанные пределы, рекомендуется использовать стабилизатор напряжения.

Требования к санитарному состоянию трубопроводов

Согласно МУ2.1.4719-98 «Санитарный надзор за применением ультрафиолетового излучения в технологии подготовки питьевой воды» перед вводом УФ-установок в эксплуатацию, а также после длительного перерыва в работе необходимо провести обработку камеры обеззараживания и подводящих трубопроводов водой с содержанием активного хлора не менее 75 мг/л в течение 5-6 часов.

Примечание: Для обработки элементов УФ-установок допускается применение других (помимо хлора) дезинфицирующих средств, имеющих гигиенический сертификат.

Включение установки

Порядок включения незаполненной водой установки:

- Закройте кран на отводящем трубопроводе.

- Откройте кран на подводящем трубопроводе.

- Вставьте сетевую вилку блока питания в розетку для включения УФ-лампы.

- Плавно откройте кран на отводящем трубопроводе. Вода начинает течь через
установку и обеззараживаться.

Примечание: Время выхода лампы на рабочий режим 1-2 мин.

- Признаком нормальной работы установки является    свечение зеленого индикатора 15 на блоке питания и отсутствие течей.

- В случае обнаружении течи из под гайки 7 и 12 подтяните их (достаточно усилия руки).

###### Выключение установки

- Закройте кран подачи воды.

- Закройте кран отвода воды.

- Отключите сетевую вилку от розетки.

Примечание: При выведении установки из работы на период более 10 суток, рекомендуется опорожнить камеру обеззараживания и очистить кварцевый чехол.

Проверка эффективности обеззараживания

В случае необходимости проверки эффективности работы установки следует провести бактериологический анализ проб воды после обеззараживания и сравнить результаты с требованиям СанПин 2.1.2.559-96.

Возможные причины отрицательных результатов бактериологических анализов и способы их устранения:

| Причина | Способ устранения |
| --- | --- |
| 1.Свойства исходной воды не соответствуют требованиям настоящего паспорта (см. Характеристики обрабатываемой воды ) | Устраните причину ухудшения качества исходной воды |
| 2. Снизилась интенсивность излучения УФ-лампы из-за загрязнения кварцевого чехла | Очистите кварцевый чехол |
| 3. Выработан ресурс лампы (> 10 000 часов) | Замените лампу |

Очистка кварцевого чехла.

Для эффективной работы установки необходимо периодически (примерно 1 раз в 1-3 месяца, в зависимости от качества воды) очищать кварцевый чехол от возможных солевых загрязнений. Для этого:

- Выключите установку, закройте запорные краны.

- Отодвиньте защитный колпачок 9.

- Извлеките лампу 3 за провод 8.

- Во избежание повреждения лампы отсоедините ее от 4-х контактного
разъема 11.

- Поставьте под установку емкость для сбора воды.

- Отвинтите гайки 7 и 12, извлеките прокладки 13 с обеих сторон кварцевого
чехла  2,   при   этом  следите,   чтобы  чехол   не  выпал   из  камеры
обеззараживания.

- Извлеките кварцевый чехол 2.

- Очистите внешнюю поверхность кварцевого чехла, используя пищевые
моющие средства (питьевая сода, средства для мытья посуды), а в случае
трудноудаляемых загрязнений - пищевой уксус.

- Ополосните кварцевый чехол чистой водой, затем дайте ему высохнуть.

- Вставьте чехол 2 в корпус 1 камеры обеззараживания так, чтобы края чехла
находились на равных расстояниях от торцов корпуса 1.

- Установите прокладки 13 с обеих сторон кварцевого чехла 2.

- Установите и затяните гайку 7 и 12 (достаточно усилия  руки).

- Подсоедините 4-х контактный разъем 11 к лампе 3.

- Установите УФ-лампу З в чехол 2.

- Установите защитный колпачок 9 на гайку 12.

- Включите установку в сеть и откройте запорные краны.

Очистка камеры обеззараживания

Один раз в год очистку кварцевого чехла целесообразно совместить с очисткой камеры обеззараживания от возможных загрязнений (песок, осадок). Для этого:

- извлеките кварцевый чехол 2 из камеры обеззараживания как указано в пункте «Очистка кварцевого чехла»;

- удалите загрязнения, находящиеся на стенках установки. При этом можно использовать пищевые моющие средства, струю воды, различные щетки;

- ополосните камеру обеззараживания чистой водой;

- установите кварцевый чехол 2 в камеру 1 как указано в пункте «Очистка кварцевого чехла»;

- включите установку в сеть.

Замена лампы

Замена лампы производится по истечении срока её службы – 9 000 часов непрерывной эксплуатации (примерно 12 месяцев). Эффективная работа лампы гарантируется только в течение этого срока.

Порядок замены лампы:

- Выключите установку, т.е. отсоедините сетевую вилку от розетки.

- Отодвиньте защитный колпачок 9.

- Извлеките лампу 3 за провод 8.

ВНИМАНИЕ! Извлечение и установку УФ-лампы 3 следует производить, используя чистые хлопчатобумажные перчатки, чтобы не оставлять следов на стеклянной поверхности, которые нарушают нормальную работу ламп.

- Отсоедините лампу З от 4-х контактного разъема 11.

- Подсоедините новую лампу к разъему 11.

- Установите лампу 3 за провод 8 в камеру 1.

- Установите защитный колпачок 9 на гайку 12.

- Включите установку в сеть.

- Загорится зеленый индикатор 15.

### Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Красный индикатор 16 горит мигающим светом и подается звуковой сигнал | Вышла из строя лампа 3 | Замените лампу |
| Подтекает вода из-под гайки 7 или 12 | Недостаточно затянута гайка 7 или 12 | Подтяните гайку 7 или 12 |
| Индикаторы 15, 16 не светятся | Поврежден подводящий привод | Замените провод |
|  | Перегорел предохранитель 17 | Заменить предохранитель 17 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ.

Основные технические характеристики

| Наименование показателей | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | UV-1GPM | UV-6GPM |
| Условная производительность, м3/час | 0,5 | 1,5 |
| Диаметр патрубков/переходников | ½” | 1” |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 14 | 20 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |  |
| Рабочее давление, не более, кгс/см2 | 6,0 |  |
| Марка нержавеющей стали камеры обеззараживания** | S.Steel 304 |  |
| Количество ламп в камере обеззараживания | 1 |  |
| Срок службы лампы, ориентировочно | 9 000часов |  |
| Габаритные размеры установки в упаковке (ДхШхВ), мм | 278х80х80 | 560х80х80 |

Дозы УФ-облучения при различных расходах воды и различных коэффициентах поглощения водой ультрафиолетового излучения.

| Расход, м3/час | Доза УФ-облучения, мДж/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | коэф. 0,02 (глубокая очистка воды) | коэф. 0,05 (подзем, вода) | коэф. 0,15 (подзем, вода, вода пов. ист.) | коэф. 0,20 (подзем, вода, вода пов. ист.) | коэф. 0,30 (вода пов. ист.) |
| 0,7 | 40 | 39 | 35 | 33 | 29 |
| 0,9 | 31 | 30 | 27 | 25 | 22 |
| 1,1 | 25 | 25 | 22 | 21 | 18 |
| 1,3 | 21 | 21 | 19 | 18 | - |
| 1.5 | 19 | 18 | 16 | - | - |
| 1,7 | 16 | - | - : | - |  |

Примечание:

Коэффициенты поглощения питьевой воды, полученной из подземных источников водоснабжения, имеют значения 0,05-0,2; из поверхностных источников - 0,15-0,3. Питьевая вода, прошедшая глубокую очистку, имеет, как правило, очень низкий коэффициент поглощения вплоть до 0,02.

Комплект  поставки.

В комплект поставки установки входят:

камера обеззараживания (в сборе, без УФ-лампы) ….1 шт.

УФ-лампа	1 шт.

блок питания	1 шт.

кронштейн крепления	2 шт.

переходник с 1/2" на 3/4"   	2 шт.

паспорт установки	1 шт.

упаковка	1 шт.

Характеристики обрабатываемой воды.

Установка предназначена для обеззараживания воды со следующими показателями качества:

- цветность не более 35°;

- мутность не более 2 мг/л;

- содержание железа не более 1 мг/л.

Установка предназначена для обеззараживания морской воды со следующими показателями качества:

- цветность не более 20°;

- мутность не более 2 мг/л.

Допустимая температура обрабатываемой воды от 1°С до 40° С. Число лактозоположительных кишечных палочек в 1 дм3 исходной воды не должно превышать 10 000 (2 класс источника водоснабжения согласно ГОСТ 2761-84 "Источники   централизованного   хозяйственно-питьевого   водоснабжения. Гигиенические требования и правила выбора").

Нормативная информация

- Установка предназначена для обеззараживание воды до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.55996 "Питьевая вода".

- Климатическое исполнение установки УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

- Категория хранения установки "С" по ГОСТ 15150-69. Категория транспортирования "С" по ГОСТ 15150-69.

- Установка имеет сертификат соответствия Госстандарта РФ и гигиеническое заключение Госсанэпиднадзора РФ.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Условия хранения установки:

- Установку допускается хранить в упакованном виде.

- Условия хранения установки - С по ГОСТ 15150-69.

- Срок хранения установки - 5 лет.

Условия транспортировки установки:

- Упакованная установка может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

- Условия транспортирования - С по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прдавец гарантирует работоспособность оборудования в течении одного года со дня покупки .

Гарантия предусматривает замену или ремонт оборудования и отдельных дефектных деталей на нашем предприятии при условии, что система эксплуатируется в соответствии с требованиями РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Гарантия не действительна в случаях нарушения Заказчиком правил эксплуатации системы.

Настоящая гарантия дает обязательство перед покупателем на полное соблюдение требований закона " О защите прав потребителя".

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, связанных с неправильной эксплуатацией водоочистного оборудования.

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной системой.

Дата продажи…………………..                                                       печать